## 惠州市第二人民医院温湿度监测系统建造项目清单
清单明细
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 项目说明
红花湖院区
一号楼一楼（急诊科、放射科）+一号楼二楼（药剂科、医技科）+一号楼三楼（体检科）
急诊科
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 2 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
西药房
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 2 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
2 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
中药房
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
中药库
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
西药库
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
2 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
阴凉库
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
特殊药品库
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
医技科
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
体检科
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
放射科
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 2 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
环境控制系统
1 | 监测电箱 | 套 | 1 | 1、包含PLC可编程控制器，可扩展模块，标准以太网接口，网络交换机 2、包含LED声光报警器蜂鸣，显示屏，房间温湿度界面显示 3、箱体钢板喷涂，包含继电器、电源、接线端子等 4、含环境组态软件及编程
2 | 设备配线 | 项 | 1 | 1、包含传感器至监测电箱所需的RVVP 4*1.0mm信号线 2、包含配线安装辅件，含线槽，电工套管、管夹等 3、含楼板开孔或墙体开孔施工
一号楼二楼（检验科）
试剂存放区
1 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 6 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
PCR试剂准备区
1 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 2 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
标本暂存室
1 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
微生物室
1 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 2 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
院感室
1 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
体液室
1 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 3 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
病理技术室
1 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 3 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
环境控制系统
1 | 监测电箱 | 套 | 1 | 1、包含PLC可编程控制器，可扩展模块，标准以太网接口，网络交换机 2、包含LED声光报警器蜂鸣，显示屏，房间温湿度界面显示 3、箱体钢板喷涂，包含继电器、电源、接线端子等 4、含环境组态软件及编程
2 | 设备配线 | 项 | 1 | 1、包含传感器至监测电箱所需的RVVP 4*1.0mm信号线 2、包含配线安装辅件，含线槽，电工套管、管夹等 3、含楼板开孔或墙体开孔施工
二号楼一楼-MECT室
治疗室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
二号楼二楼-心身医学科
治疗室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
2 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
二号楼二楼-中医科
治疗室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
2 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
配药室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
二号楼三楼-精准诊疗科
治疗室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
急救室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
二号楼四楼-儿少科
治疗室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
2 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
抢救室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
功能室（1-4）
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 4 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
二号楼五楼-临床心理科
治疗室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
2 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
抢救室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
二号楼六楼-情感障碍科
治疗室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
急救室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
二号楼七楼-成瘾医学科
治疗室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
2 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
抢救室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
二号楼八楼-优抚科
急救室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
治疗准备室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
二号楼环境控制系统
1 | 监测电箱 | 套 | 1 | 1、包含PLC可编程控制器，可扩展模块，标准以太网接口，网络交换机 2、包含LED声光报警器蜂鸣，显示屏，房间温湿度界面显示 3、箱体钢板喷涂，包含继电器、电源、接线端子等 4、含环境组态软件及编程
2 | 设备配线 | 项 | 1 | 1、包含传感器至监测电箱所需的RVVP 4*1.0mm信号线 2、包含配线安装辅件，含线槽，电工套管、管夹等 3、含楼板开孔或墙体开孔施工
三号楼三楼-关爱病区
治疗室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
急救室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
三号楼三楼-十一区
治疗室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
2 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
急救室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
三号楼副楼-GCP机构
GCP药房
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
2 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
机构档案室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
伦理档案室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
三号楼环境控制系统
1 | 监测电箱 | 套 | 1 | 1、包含PLC可编程控制器，可扩展模块，标准以太网接口，网络交换机 2、包含LED声光报警器蜂鸣，显示屏，房间温湿度界面显示 3、箱体钢板喷涂，包含继电器、电源、接线端子等 4、含环境组态软件及编程
2 | 设备配线 | 项 | 1 | 1、包含传感器至监测电箱所需的RVVP 4*1.0mm信号线 2、包含配线安装辅件，含线槽，电工套管、管夹等 3、含楼板开孔或墙体开孔施工
医用冷藏箱
医用冷藏箱
1 | 医用冷藏箱 | 台 | 1 | 1、医用冷藏箱，容量25L 2、带数显及背带 3、温度2-8摄氏度可维持约48-72小时
菱湖院区
一号楼一楼
MECT室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
一号楼二楼
检验科
1 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 4 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
药房
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
2 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
中药打粉室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
医技科
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
一号楼环境控制系统
1 | 监测电箱 | 套 | 1 | 1、包含PLC可编程控制器，可扩展模块，标准以太网接口，网络交换机 2、包含LED声光报警器蜂鸣，显示屏，房间温湿度界面显示 3、箱体钢板喷涂，包含继电器、电源、接线端子等 4、含环境组态软件及编程
2 | 设备配线 | 项 | 1 | 1、包含传感器至监测电箱所需的RVVP 4*1.0mm信号线 2、包含配线安装辅件，含线槽，电工套管、管夹等 3、含楼板开孔或墙体开孔施工
二号楼一楼
抢救室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
二号楼二楼
治疗室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
2 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
抢救室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
环境控制系统
1 | 监测电箱 | 套 | 1 | 1、包含PLC可编程控制器，可扩展模块，标准以太网接口，网络交换机 2、包含LED声光报警器蜂鸣，显示屏，房间温湿度界面显示 3、箱体钢板喷涂，包含继电器、电源、接线端子等 4、含环境组态软件及编程
2 | 设备配线 | 项 | 1 | 1、包含传感器至监测电箱所需的RVVP 4*1.0mm信号线 2、包含配线安装辅件，含线槽，电工套管、管夹等 3、含楼板开孔或墙体开孔施工
三号楼二楼-二区
治疗室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
抢救室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
三号楼三楼-急性干预中心
治疗室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
抢救室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
示教室
1 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
三号楼环境控制系统
1 | 监测电箱 | 套 | 1 | 1、包含PLC可编程控制器，可扩展模块，标准以太网接口，网络交换机 2、包含LED声光报警器蜂鸣，显示屏，房间温湿度界面显示 3、箱体钢板喷涂，包含继电器、电源、接线端子等 4、含环境组态软件及编程
2 | 设备配线 | 项 | 1 | 1、包含传感器至监测电箱所需的RVVP 4*1.0mm信号线 2、包含配线安装辅件，含线槽，电工套管、管夹等 3、含楼板开孔或墙体开孔施工
八号楼二楼-七区
抢救室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
八号楼三楼-七区
抢救室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
八号楼四楼-七区
治疗室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
抢救室
1 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：房间温湿度检测 2、湿度量程：0-100 %RH，精度±3% 3、温度量程：-40-60°C，精度±0.5°C 4、输出：RS-485
护士站
1 | 超低温冰箱温度传感器 | 套 | 1 | 1、功能：超低温冰箱温度检测 2、温度量程：-100-60°C，精度±0.5°C 3、输出：RS-485
八号楼环境控制系统
1 | 监测电箱 | 套 | 1 | 1、包含PLC可编程控制器，可扩展模块，标准以太网接口，网络交换机 2、包含LED声光报警器蜂鸣，显示屏，房间温湿度界面显示 3、箱体钢板喷涂，包含继电器、电源、接线端子等 4、含环境组态软件及编程
2 | 设备配线 | 项 | 1 | 1、包含传感器至监测电箱所需的RVVP 4*1.0mm信号线 2、包含配线安装辅件，含线槽，电工套管、管夹等 3、含楼板开孔或墙体开孔施工
云平台
云平台
1 | 物联网云平台 | 套 | 1 | 1、定制界面，手机可远端进行直接监控及操作智能化系统（权限管理） 2、基于云平台的短信推送系统，高级告警管理模块，可自定义告警推送 3、微信端事故紧急报警通知
2 | 分类报警推送系统 | 套 | 1 | 1、各科室传感器分类报警，若某一科室传感器报警了，就给这个科室设置的预警负责人发送报障信息。 2、含系统调试及编程 3、含10000条或有效期两年的通知短信，到期后需续费
3 | 智能网关 | 台 | 7 | 1、智能系列网关高配模块，支持采集PLC及设备的实时数据，并发送至服务器，支持远程对PLC程序修改及上下载 2、每栋楼一个智能网关终端，各层监测电箱均连接每栋楼的智能网关后上传数据到云平台
4 | 设备配线 | 项 | 1 | 1、包含各楼栋楼层监测电箱汇总至楼栋智能网关配线，超五类网线 2、智能网关需连接外网，外网由甲方提供，配线由我方负责敷设 3、包含配线安装辅件，含线槽，电工套管、管夹等